## 报价清单
莲塘综合体电器设备及安装服-采购清单
报价单位：
序号 | 产品名称 | 功能需求说明 | 单价（元） | 单位 | 数量 | 金额（元） | 备注
1 | 风冷模块空调主机 （核心产品） | 制冷量130KW，能效等级：三级及以上，能效比（COP）3.12，雪种类型R410A，制冷水流量不小于22.4m³/h，为不影响周边商业及酒店营业，噪音值应不高于69dB（A）为优选。 主机制冷工作时环境温度0~50°C之间均可以正常工作输出冷量。 采购产品要求体积小巧，以节约屋面层占地空间，单台主机占地面积应小于2.60㎡为最优选择，为保证屋面主梁与楼面承重不要过大负荷，单台主机的净重不要大于750kg为最优选。 |  | 台 | 14 | 0 | 报价包含辅材安装及电力设施安装费用，包括但不限于：镀锌铁皮风管、冷冻水泵、螺旋钢管、B1级橡塑保温管、球形橡胶软接、Y型过滤器、闸阀、蝶阀、止回阀；主机动力柜、水泵控制柜、阻燃电源线BV-3*2.5mm2、交联聚乙烯绝缘电缆YJV-4*6mm2、交联聚乙烯绝缘电缆YJV-3*35mm2+2*16mm2、交联聚乙烯绝缘电缆YJV-3*300mm2+2*150mm2、桥架和线管。 单价综合考虑现场情况，不设增补，详见图纸。
2 | 高静压盘管室内机 | 制冷量大于或等于4.1KW，风量大于或等于680m³/h |  | 台 | 1 | 0
3 | 高静压盘管室内机 | 制冷量大于或等于4.85KW，风量大于或等于850m³/h |  | 台 | 1 | 0
4 | 高静压盘管室内机 | 制冷量大于或等于5.83KW，风量大于或等于1020m³/h |  | 台 | 1 | 0
5 | 高静压盘管室内机 | 制冷量大于或等于6.8KW，风量大于或等于1190m³/h |  | 台 | 1 | 0
6 | 高静压盘管室内机 | 制冷量大于或等于7.92KW，风量大于或等于1360m³/h |  | 台 | 6 | 0
7 | 高静压盘管室内机 | 制冷量大于或等于9.00KW，风量大于或等于1700m³/h |  | 台 | 3 | 0
| 合计 |  |  |  | 27 | 0
备注： 1、包含根据设备参数及现场实际综合考虑空调管道及空调电箱电缆配置的费用； 2、报价含税，增值税税率为（13）%，包括但不限于空调通风系统的供货、运输、装卸、安装、现场调试、试运行、验收、技术培训、技术支持、设备质保、售后服务，质保期不低于【2】年，供货期为【30】个日历天； 3、本项目范围为：江门市蓬江区棠下镇莲塘路75号3栋负一夹层至四层； 4、本项目需求：加装单冷空调室外主机，同时满足负一夹层至四层预留安装中央空调条件，负一夹层至四层铺设预留中央空调系统冷媒主管及冷凝水主管至到每层沿外走廊分布等条件。（具体以合同及委托人审定方案为准）
报价时间：